cpe  consultores  ...mejorando la potencia !
                                         calidad de potencia eléctrica


             DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ PARA

                      EL SISTEMA REGISTRADOR DE LA FRECUENCIA

Generalidades:

Para  el proyecto del Sistema Registrador se consideró la posibilidad de tomar la señal de la frecuencia en 2 puntos diferentes, uno para condición de funcionamiento normal del SEP y el otro para casos especiales, dando prioridad al caso de funcionamiento normal del SEP. El otro se conmuta instantáneamente cuando desaparece el primero, dejando una señal de cambio archivada en el PC.

Para que el registro de la frecuencia tenga la continuidad requerida, se considera una alimentación auxiliar para todo el sistema registrador, incluida esta Interfaz, de 220 Volts 50 Hz. Provenientes de una UPS.

Realización del conexionado de las alimentaciones e interconexión con el PC:       

La caja metálica, de 20 x 15 x 30 cmts.  que contiene los elementos de la Interfaz. dispone en la parte central posterior tres enchufes especiales en línea señalizados “V1” -  “UPS” -  “V2” que van  al block interior de conexión de los tres transformadores utilizados en este dispositivo y, en la parte inferior de esta misma cara tiene una ventana para enchufar en el conector I/O en ribbon (cinta) multifilar que lleva la información a la tarjeta PCI-6023E (National Instruments) instalada en el PC 

que la controla con el software DAQCPE.

V1   : Conexión para la entrada de la señal de frecuencia prioritaria. Externamente este enchufe 

          queda al costado derecho de la caja (interiormente la conexión al  transformador 

          correspondiente es por el costado izquierdo de la regleta indicada). 

Nota:  En el diseño se consideron  señales de frecuencia  que pueden ser de 110 Volts ó 220 Volts.

           A este respecto, es necesario tener presente que inicialmente hay que efectuar internamente

           en la caja, la conexión adecuada del cable paralelo de llegada al block de terminales  para la 

           conexión de cada transformador. Puede observarse en el esquema del block de conexiones

           que  se muestra más adelante que los transformadores T1 y T2, correspondientes a las señales 

           V1 y V2, extremos izquierdo y derecho del block de conexiones respectivamente, tienen  tres 

           chicotes para el primario de cada uno.  El chicote conectado a la izquierda es el chicote 0 

          (común), el chicote conectado al centro es para 110V. y el chicote conectado al lado derecho 

           es para 220 V. 

V2    : Conexión para la entrada de la señal de frecuencia de respaldo. Externamente este enchufe 

           queda al costado izquierdo de la caja. Tal como ocurre con V1, en el interior de la caja la 

           conexión al transformador correspondiente se hace con cable paralelo que llega al extremo 

           derecho del block de conexiones. En el esquema elemental de las conexiones internas se 

           puede interpretar que esta señal entra inmediatamente despues que cae V1 y se desenergiza 

           R1. Al mismo tiempo R2 habilita señal de 5 Vcc a la tarjeta PCI-6032E.      

UPS  : Este enchufe queda al centro de la caja (externamente e internamente en la llegada con cable 

           paralelo al block de conexiones.  Esta alimentación es para 220V – 50Hz solamente.

VENTANA  para accesar el conector I/O de la tarjeta PCI-6023E. 

Para enchufar la cinta multifilar hay que observar con atención el extremo de la cinta que calce con la disposición polarizada que permite esta operación. Solo uno de los extremos de la cinta se puede enchufar aquí. 

                 Block de terminales montado en la parte superior interna de la Caja Interfaz

                             para  la conexión de los tres transformadores del circuito

[image: image1.png]ENCHUFES PARTE POSTERIOR

Black de conexiones

v 5
Fi F3 Ve
il 3 2




    

� EMBED PBrush  ���








   Europa  2176  (ex 2116) Stgo. Chile       Teléf:  3353819  -  2339423        Fax :  2515313 

                          Internet http://www.inet.cl/cpe   -    E-Mail: cpe@inet.cl                           


[image: image2.png]ENCHUFES PARTE POSTERIOR

Black de conexiones

v 5
Fi F3 Ve
il 3 2




_1033750114

